YDTW-10/120 工频

试验变压器成套设备

说明书及操作手册

随州市天元电器有限公司

目  录

- 用途……………………………………………………………………………………2

- 使用条件………………………………………………………………………………2

- 遵循标准………………………………………………………………………………2

- 设备组成部份…………………………………………………………………………2

- 技术参数………………………………………………………………………………3

- 成套设备的检查及连接………………………………………………………………3

- 成套设备的操作说明…………………………………………………………………3

- 注意事项………………………………………………………………………………4

- 附录     主回路原理图、控制原理图、接线端子布置图、设备元件表

用  途

本套设备适用于绝缘子、互感器、电容套管、电力变压器等电力设备的工频耐压、局部放电等试验及科学研究。

使用条件

使用条件：户内

海拔高度不超过1000米

环境温度：-10℃～+40℃

相对湿度：≤90%（20℃）时

地震烈度VII级

无导电尘埃

无火灾爆炸危险

不含腐蚀金属和绝缘的气体存在

电源电压的波形为实际正弦波，波形畸变率<3%

设有一可靠接地点，接地电阻小于0.5Ω

遵循标准

JB/T9641-1999   		    试验变压器

GB/1094.5-96			    电力变压器

GB/T311.1-1997	 	    高压输变电设备的绝缘与配合

GB/T16927.1-1997  	    高电压试验技术    第一部分 一般试验要求

GB/T16927.2-1997  	    高电压试验技术    第二部分  测量系统

GB7328-87        		    变压器和电抗器的声级测量

GB8749-1998             调压器的通用技术要求

成套设备组成部份

本套设备由无局部放电变压器、电容分压器、保护电阻、手动控制台（含接触调压器）及一些附件组成。

技 术 参 数

一、YDTW-10/120工频试验变压器

额定输入电压220V，额定输入电流45.5A

额定输出电压120kV，额定输出电流0.083A

额定容量10kVA

二、TRF-500/120 耦合电容器

额定电压120kV，电容量500pF

三、手动控制台（含TEDGC-10/0.22接触调压器）

控制台工作电源220V，控制台设有自动升压，耐压自动计时，耐压计时结束后自动降压至零位，另外本控制台有调压器零位启动和过流保护，控制线路详见控制台原理线路图，接触调压器额定输入电压单相220V，额定输出电压0～250V，额定容量10kVA

成套设备的检查和连接

- 成套设备到达用户后开箱检查各部件外观是否完好无损。

- 用摇表和直流电阻测试仪测量变压器的绝缘电阻和直流电阻与出厂试验报告是否相符。

- 各部件按主回路原理图连接可靠。

成套设备的操作说明

1、合上控制台电源，打开钥匙开关，此时停止指示灯及高压电压表数码管亮；

2、将试品所需耐压时间设定好（调面板上时间继电器拔盘）；

3、按下启动按钮，启动灯亮，停止指示灯灭；

4、按下升压按钮，升压指示灯亮，当电压要到所需电压值时，点动按升压按钮到所需耐压值，按下耐压计时按钮，耐压计时开始，时间到后调压器自动降压到零位，按停止按钮，再按耐压计时按钮，切断时间继电器电源，关闭钥匙开关，切断所有电源，耐压试验结束；

5、在升压过程或耐压计时过程中，如试品击穿或变压器过载时，过流保护动作，自动切断主电源，调压器降压到零位，此时切断所有电源，检查试品；

6、如需再次试验，重复操作步骤2~4

7、若做局放试验时请参考局放仪使用说明书

注意事项

- 本设备只能短时运行（额定容量下30分钟）；

- 此套设备为高压设备，故每次使用前将设备外表面灰尘擦干净，保持环境清洁；

- 高压危险，试验时人员远离试验区域；

- 所有设备及试品须接地牢靠；

- 变压器高压尾须直接接地或经电流表接地；

- 测量线圈有一端必须接地且严禁两端子短路；

- 定期检查调压器传动部件和上、下限位开关是否正常；

- 使用过程中如出现异常情况，即该停电检查，若不能解决，请与我公司及时联系处理。

随州市天元电器有限公司