国家电网公司电气设备抽检大纲

（试行）

国家电网公司物资部

二〇一一年七月

# 前    言

国家电网公司产品质量监督技术标准化建设始于2007年的设备集中监造。随着物资集约化管理的不断深化，抽检成为产品质量监督重要和有效的手段之一。2010年，公司物资部在总结各单位开展抽检工作的基础上，编制了《国家电网公司集中招标采购产品质量抽检技术导则（试行）》，对抽检工作的顺利实施起到了积极的推动作用。2011年，随着产品质量监督的范围不断扩大，为了满足各单位开展产品质量监督工作的需要，进一步提高规范化管理和标准化作业水平，公司物资部在充分征集专业部门、所属单位意见基础上，组织编制了《国家电网公司电气设备抽检大纲（2011版）》（以下简称“大纲”），现予以印发。请各单位认真贯彻执行。在执行过程中存在的问题，请及时报国家电网公司物资部。

本大纲从下发之日起执行。

本大纲由国家电网公司物资部负责解释。

目  次

前    言	1

电气设备抽检大纲	1

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	抽检的组织模式及相关要求	2

4.1  组织模式	2

4.2  一般要求	2

4.3  对抽检实施方的要求	2

5	委托人、抽检实施方及供应商职责和权限	3

5.1  委托人职责和权限	3

5.2  抽检实施方的职责和权限	3

5.3  供应商职责和权限	3

6	抽检工作的实施	3

6.1  前期工作	3

6.2  抽样检测	4

附录A  电气设备抽样检测内容	6

附录B  电气设备供应商厂内抽查内容	1

# 电气设备抽检大纲

# 范围

本大纲适用于国家电网公司系统招标采购的交流电力变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、组合电器、断路器、隔离开关、避雷器、电容器、消弧线圈、开关柜、配电变压器、箱式变电站、环网柜、电缆分接箱、柱上开关等16类电气设备的抽检工作。

本大纲规定了设备的抽检模式、相关方的职责和权限、抽检工作内容、方法、流程及相应制度，是国家电网公司系统采购设备抽检工作的指导性文件。

# 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 19001 idt ISO9001  《质量管理体系要求》

GB/T 26429-2010  《设备工程监理规范》

GB50150-2006 电气设备交接试验规程

DL/T 5434-2009   《电力建设工程监理规范》

DL/T 596 电力设备预防性试验规程

国家电网公司产品质量监督的有关标准、制度

国家电网公司输变电设备技术标准

国家电网公司输变电设备技术监督规定

# 术语和定义

3.1  供应商

公司系统招标采购中，中标的设备制造单位。

3.2  委托人

负责组织对中标设备实施抽检的物资管理部门、项目管理部门/单位。

3.3  抽检

以抽样的方式对产品的性能参数、原材料/组部件性能参数等进行检验测试，或对供应商生产情况、制造工序等进行检查的工作。

3.4  抽检实施方

受委托人委托具体实施抽检工作的主体，包括抽检组和/或专业检测机构。

3.5  抽检组

由委托人根据抽检对象，组建的实施抽检工作的专业队伍。

3.6  专业检测机构

有法定资质的专业检测单位。

3.7  一般质量问题

在产品制造过程中，凡出现不符合采购合同规定和已经确认的技术标准/文件要求的情况,均视为质量问题，其中通过简单修复可及时纠正的属于一般质量问题。

3.8  重大质量问题

重大质量问题包括但不限于下列情况：

1)  需要较长时间（甚至影响交货进度）才能修复的；

2)  产品出厂试验不合格的；

3)  供应商擅自改变主要原材料/组部件/外协件的厂家或规格型号的；

4)  在产品制造过程中，供应商的生产环境失控，明显劣化的。

# 抽检的组织模式及相关要求

## 4.1  组织模式

4.1.1  抽检组抽检

由委托人根据抽检对象，组建专业抽检组，以抽样的方式对产品的性能参数、原材料/组部件性能等进行检验测试，或对供应商生产情况、制造工序等进行检查。

4.1.2  专业检测机构抽检

由委托人委托具有法定资质的专业检测机构，以抽样的方式对产品的性能参数、原材料/组部件性能等进行检验测试。

## 4.2  一般要求

4.2.1  抽检工作应统筹规划、合理安排，妥善处理对招标采购产品的常规抽检和根据产品全寿命周期质量情况开展的专项抽检的关系，避免无序抽检和重复抽检，减小抽检工作对供应商正常生产活动的影响。

4.2.2  抽检工作开展前，委托人应与供应商明确抽检相关事宜，如抽检质量问题确认及处理办法等。

4.2.3  抽检依据包括国家标准、行业标准、国家电网公司标准、采购合同及供应商企业标准等。

## 4.3  对抽检实施方的要求

4.3.1 对专业检测机构及人员的要求

a）专业检测机构应具有法定的检测资质。

b）抽检人员应熟悉抽检工作的相关标准、制度和产品的结构、性能及质量标准。

4.3.2 对抽检组的要求

a）抽检组技术负责人应具有高级职称及5年以上相关设备的专业工作经历，具有良好的组织协调能力。

b）抽检人员熟悉抽检工作的相关标准制度和供应商产品的结构、性能及质量标准，应具备一定的组织、管理和协调能力。

c) 抽检组人员数量根据抽检设备具体情况确定，但不得少于3人。

# 委托人、抽检实施方及供应商职责和权限

## 5.1  委托人职责和权限

a)  结合批次中标结果，依据物资采购合同，制定抽检工作计划，确定抽检组织模式。

b)  选择专业检测机构或组建抽检组，并与抽检实施方签订抽检委托协议。

c)  协调抽检实施方与供应商的关系。

d)  向抽检实施方提供抽检工作所需资料，批复抽检实施方案，并对抽检工作进行监督、检查。

e)  按照抽检委托协议的约定，支付抽检费用。

f)  委托人有权参与设备抽检的具体实施。

g)  抽检实施方未按协议履行抽检职责，委托人有权要求实施方承担相应的责任。

h)  汇总分析抽检中发现并处理的产品质量问题，以即时报、月报形式上报上级物资管理部门，并做好抽检档案资料的整理和保管工作。

## 5.2  抽检实施方的职责和权限

a)  根据抽检工作需要，配备抽检人员。

b)  根据委托人下达的抽检工作计划，编制抽检实施方案，报委托人批准；

c)  按委托协议要求开展抽检工作，向委托人出具抽检报告，做到科学、公正、公平、准确。

d)  有权要求委托人按照抽检委托协议的约定支付抽检费用。

## 5.3  供应商职责和权限

a)  应认真履行设备采购合同中有关设备抽检条款的要求，积极配合抽检工作；

b)  应向抽检实施方提供抽检所需资料；

c)  对抽检结果进行确认，并按照抽检相关要求做好后续工作。

# 抽检工作的实施

- 6.1  前期工作

a)  委托人根据相关法规及产品质量监督管理办法的规定，选择抽检实施方，签订抽检委托协议，明确双方的权利、义务、违约责任等内容，并及时书面通知供应商。

b)  委托人编制抽检计划，向抽检实施方下达工作任务。

c)  抽检实施方根据抽检计划编制抽检实施方案，报委托人批准。

- 6.2  抽样检测

6.2.1  抽样及封样

a)  抽样地点包括供应商厂内，设备/材料仓库、施工现场等；

b)  根据抽检方案和设备制造进度，采取随机抽取与针对性选取相结合的方式确定样品；

c)  保证封样过程的客观公正，根据样品类型及实际情况，进行样品的封样。以封条、照片等形式记录样品的唯一性，抽检人员和供应商现场签字确认，必要时，可由监察人员进行现场监督；

d)  送检的样品，需要做好样品的包装和防护，送往指定地点进行检测。

6.2.2  检测

a)  检测地点包括制造厂内、安装现场、设备/材料仓库、第三方检测机构等；

b)  在供应商厂内检测时，抽检实施方可自备检测设备或使用供应商检测设备，检测设备必须在法定检定检验合格期内；

c)  对送检样品的检测，尽量采取盲检方式；

d)  各类电气设备抽样检测的抽测项目、抽测内容与要求见附录，抽样检测项目应包括并不限于附录中所列项目。

6.2.3  抽测总结

a)  对抽测中发现的重大质量问题，可通过即时报等方式直接报送委托人；

b)  检测完成后，抽检实施方应及时汇总、整理抽检工作的有关数据、记录等，在15日内形成抽检报告，提交委托人。抽检报告内容应包括抽检时间、地点、项目、结论等，对抽检中发现的质量问题应进行技术分析并提出处理意见或建议。

6.2.4  抽测结果确认

a)  委托人将抽测结果通报给供应商。

b)  供应商对抽测结果有异议时，可以自收到抽检报告之日起10日内，向委托人提出书面复检申请。复检可由双方协商指定有资质的第三方进行，以复检结果为准（如两次检测有较大偏差，应查明偏差原因）。供应商逾期未提出异议的，视为确认。

6.2.5  抽测结果判定及处理

a)对于产品检测，或对其材料与组部件的检测，当所有检测项目符合质量指标、相关标准要求及采购合同约定时，判定为合格；如存在不符合项，且供应商无异议，则判定为不合格。

b)委托人根据抽测结果的判定，对不合格产品按照采购合同和有关规定对供应商进行处理。

6.3   抽样检查

抽样检查主要是抽检实施方对供应商生产条件、生产状况、产品制造工艺、质量控制等进行全面或部分检查的工作，抽查的项目、内容与要求、方式详见附录。

检查中，当发现问题时，要及时查明情况，要求供应商分析原因并提出处理方案，并跟踪供应商的整改。当发现重大问题时，应以即时报方式在24小时内上报委托人；按照委托人意见进行处理。

抽查工作完成后，抽检实施方应及时汇总、整理抽查工作的有关资料、记录等文件，在15日内形成抽查报告并提交委托人。

# 附录A  电气设备抽样检测内容

表A.1  电力变压器产品抽检内容

| 序 号 |  | 抽检项目 |  | 抽检内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原材料 |  |  |  |  |
| 1 | 硅钢片 |  |  | 1生产厂家 |
|  |  |  |  | 2牌号和规格 |
|  |  |  |  | 3单位铁损 |
|  |  |  |  | 4导磁性能 |
| 2 | 电磁线 |  |  | 1生产厂家 |
|  |  |  |  | 2型号和规格 |
|  |  |  |  | 3电阻率 |
|  |  |  |  | 4拉伸力 |
|  |  |  |  | 5延伸率 |
|  |  |  |  | 6屈服强度 |
|  |  |  |  | 7股间绝缘 |
|  |  |  |  | 8外形尺寸 |
|  |  |  |  | 9自粘性换位导线热性能试验 |
| 3 | 绝缘材料 |  |  | 1生产厂家 |
|  |  |  |  | 2型号和规格 |
|  |  |  |  | 3出厂与验收报告 |
|  |  |  |  | 4密度 |
|  |  |  |  | 5电气强度 |
| 4 | 钢材 |  |  | 1生产厂家 |
|  |  |  |  | 2牌号和规格 |
|  |  |  |  | 3化学成分 |
| 5 | 绝缘油 |  |  | 1产地和牌号 |
|  |  |  |  | 2出厂与验收报告 |
| 二、组部件 |  |  |  |  |
| 1 |  | 套管 |  | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  |  |  | 2进厂验收记录或检验报告 |
|  |  |  |  | 3实物与文件对证 |
| 2 |  | 套管式电流互感器 |  | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  |  |  | 2进厂验收记录或检验报告 |
|  |  |  |  | 3实物与文件对证 |
| 3 |  | 调压开关 |  | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  |  |  | 2进厂验收记录或检验报告 |
|  |  |  |  | 3实物与文件对证 |
| 4 |  | 散热器/冷却器 |  | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  |  |  | 2进厂验收记录或检验报告 |
|  |  |  |  | 3实物与文件对证 |
| 5 |  | 储油柜 |  | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  |  |  | 2进厂验收记录或检验报告 |
|  |  |  |  | 3实物与文件对证 |
| 6 |  | 气体继电器 |  | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  |  |  | 2进厂验收记录或检验报告 |
|  |  |  |  | 3实物与文件对证 |
| 抗短路强度计算 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗短路强度计算报告 | 1对照短路承受能力计算报告与相关工艺文件和电磁线等材料性能参数等核对，制造厂应采取提高产品抗短路能力的措施,并能提供短路承受能力校验报告（按GB1094.5）,在设计和制造工艺方面全面保障产品的抗短路能力。 |
| 三、主要工序 |  |  |  |  |
| 1 |  | 油箱制造 |  | 1外观 |
|  |  |  |  | 2焊缝品质 |
|  |  |  |  | 3密封面光洁度 |
|  |  |  |  | 4内外表面油漆质量 |
|  |  |  |  | 5内外部尺寸及公差 |
|  |  |  |  | 6箱沿平直度 |
|  |  |  |  | 7油箱内部清洁度 |
|  |  |  |  | 8机械强度试验 |
|  |  |  |  | 9密封性能试验 |
| 2 |  | 绕组制造 |  | 1加工现场的环境检查 |
|  |  |  |  | 2线圈幅向尺寸偏差 |
|  |  |  |  | 3线圈轴向高度尺寸偏差 |
|  |  |  |  | 4并联导线之间的股间绝缘 |
|  |  |  |  | 5接头焊接形式与品质 |
|  |  |  |  | 6线圈绕制平整度 |
|  |  |  |  | 7线圈内外径尺寸偏差 |
|  |  |  |  | 8线圈油道状况检查 |
|  |  |  |  | 9静电屏绕包质量 |
|  |  |  |  | 10线圈干燥处理 |
|  |  |  |  | 11线圈整形和预压 |
| 3 |  | 铁芯制造 |  | 1加工现场的环境检查 |
|  |  |  |  | 2铁心片剪切毛刺 |
|  |  |  |  | 3铁心片平整度 |
|  |  |  |  | 4铁心叠片的接缝 |
|  |  |  |  | 5铁心心柱垂直度 |
|  |  |  |  | 6铁心端面参差不齐情况 |
|  |  |  |  | 7铁心直径偏差 |
|  |  |  |  | 8铁心总叠厚偏差（含主级偏差） |
|  |  |  |  | 9铁心锈蚀 |
|  |  |  |  | 10铁心绑扎紧固松紧度 |
|  |  |  |  | 11铁心绝缘检查 |
|  |  |  |  | 12铁心屏蔽 |
|  |  |  |  | 13铁心油道 |
| 4 |  | 器身装配 |  | 1装配现场的环境检查 |
|  |  |  |  | 2铁心检查，铁心绝缘测定 |
|  |  |  |  | 3屏蔽装配 |
|  |  |  |  | 4线圈套装 |
|  |  |  |  | 5插上铁轭及紧固 |
|  |  |  |  | 6引线装配 |
|  |  |  |  | 7分接开关装配 |
|  |  |  |  | 8器身紧固、压紧 |
|  |  |  |  | 9各部分间绝缘检查 |
|  |  |  |  | 10清洁度 |
| 5 |  | 半成品试验 |  | 1线圈直流电阻测量 |
|  |  |  |  | 2焊线后电压比误差 |
| 6 |  | 器身干燥 |  | 1干燥处理过程 |
|  |  |  |  | 2干燥处理的终点判断 |
|  |  |  |  | 3器身干燥后的检查、处理 |
| 7 |  | 总装配 |  | 1油箱及其连接管道 |
|  |  |  |  | 2油箱屏蔽装配 |
|  |  |  |  | 3器身整理、轴向压紧 |
|  |  |  |  | 4清洁度检查 |
|  |  |  |  | 5器身暴露时间的监控 |
|  |  |  |  | 6绝缘距离检查 |
|  |  |  |  | 7组件装配 |
| 8 |  | 真空注油及热油循环 |  | 1施工现场的环境检查 |
|  |  |  |  | 2关键设备的铭牌与运行状态 |
|  |  |  |  | 3初始注油油样检查 |
|  |  |  |  | 4注油后变压器本体油样检查 |
|  |  |  |  | 5热油循环时间、流量、油温 |
| 四、出厂试验 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 变压器产品试验 | 1绕组直流电阻测量 |
|  |  |  |  | 2电压比测量及联结组标号检定 |
|  |  |  |  | 3绕组介质损耗及电容量测试 |
|  |  |  |  | 4吸收比和极化指数测量 |
|  |  |  |  | 5绕组绝缘电阻测试 |
|  |  |  |  | 6套管介质损耗及电容量测试 |
|  |  |  |  | 7套管式电流互感器试验 |
|  |  |  |  | 8铁心、夹件绝缘电阻测试 |
|  |  |  |  | 9线端操作冲击耐受电压(SI) |
|  |  |  |  | 10线端雷电全波冲击耐受电压(LI) |
|  |  |  |  | 11线端雷电截波冲击耐受电压(LIC) |
|  |  |  |  | 12中性点雷电冲击耐受电压(LI) |
|  |  |  |  | 13外施耐压试验 |
|  |  |  |  | 14短时感应耐压试验（ACSD） |
|  |  |  |  | 15长时感应电压试验（ACLD） |
|  |  |  |  | 16空载电流及空载损耗测量 |
|  |  |  |  | 17长时间空载试验 |
|  |  |  |  | 18短路阻抗和负载损耗测量 |
|  |  |  |  | 19有载分接开关试验 |
|  |  |  |  | 20绝缘油试验 |
|  |  |  |  | 21温升试验 |
|  |  |  |  | 22声级测定 |
|  |  |  |  | 23绕组频响特性试验 |
|  |  |  |  | 24变压器整体密封试验 |
|  |  |  |  | 25协议要求其他项目 |
|  |  |  |  | 26短路承受能力试验（220kV及以下） |
| 10 |  |  | 出厂前器身检查 | 1紧固件检查 |
|  |  |  |  | 2清洁度检查 |
| 11 |  |  | 试验后拆卸、存放及包装 | 1拆卸放油后本体注入合格的干燥空气或氮气 |
|  |  |  |  | 2铁心、夹件对地绝缘检查 |
|  |  |  |  | 3套管等所有组件和拆卸零部件包装牢固、防潮、标志清晰 |
|  |  |  |  | 4本体充气运输压力检查 |
|  |  |  |  | 5冲撞记录仪的安装检查 |
|  |  |  |  | 6装箱清单 |
|  |  |  |  | 7其他包装箱（件） |
|  |  |  |  | 8运输尺寸和重量 |
|  |  |  |  | 9仓储条件和存放状态 |
|  |  |  |  | 10包装验收 |

表A.2.1  油浸式电抗器产品抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 抽检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片（含气隙材料） | 1.供应商 2.型号规格 3.性能参数 4.出厂质量证书、合格证、试验报告 5.进厂验收/检验/见证记录、报告 6.实物与文件对证 |
| 2 | 电磁线 |  |
| 3 | 绝缘纸板类成型件（含纸浆类） |  |
| 4 | 绝缘油 |  |
| 5 | 钢材 |  |
| 6 | 密封件 |  |
| 7 | 冷却装置及控制箱 |  |
| 8 | 套管 |  |
| 9 | 套管式电流互感器 |  |
| 10 | 储油柜 |  |
| 11 | 胶囊 |  |
| 12 | 油流继电器 |  |
| 13 | 气体继电器 |  |
| 14 | 压力速动（突发）继电器 |  |
| 15 | 压力释放器 |  |
| 16 | 测温装置 |  |
| 17 | 油位计 |  |
| 18 | 阀门等 |  |
| 19 | 油箱制作 | 1外观及焊接 |
|  |  | 2机械强度试验 |
|  |  | 3油箱试漏 |
|  |  | 4清洁度 |
| 20 | 铁心制作 | 1铁心剪片 |
|  |  | 2铁轭叠片和紧固 |
|  |  | 3铁心饼、气隙制作及装配 |
|  |  | 4铁心油道 |
|  |  | 5清洁度 |
| 21 | 线圈制作 | 1线圈绕制 |
|  |  | 2线圈整形和预压 |
|  |  | 3工序检验 |
|  |  | 4垫块和撑条等绝缘件 |
|  |  | 5干燥处理 |
| 22 | 器身装配 | 1铁轭装配 |
|  |  | 2拉螺杆装配 |
|  |  | 3铁心柱装配 |
|  |  | 4铁心柱屏蔽 |
|  |  | 5线圈套装和绝缘装配 |
|  |  | 6上铁轭安装 |
|  |  | 7铁心整体压紧 |
|  |  | 8引线制作和装配 |
|  |  | 9器身压紧 |
|  |  | 10铁心、夹件及附件接地检查 |
|  |  | 11半成品试验 |
|  |  | 12清洁度 |
| 23 | 器身干燥 | 1干燥处理过程及结果（真空度、温度、时间、出水率） |
|  |  | 2器身干燥后的检查、处理 |
| 24 | 总装配 | 1器身及油箱的固定 |
|  |  | 2油箱及其连接管道 |
|  |  | 3油箱屏蔽装配 |
|  |  | 4器身整理、轴向压紧、清洁度检查 |
|  |  | 5器身暴露时间的监控 |
|  |  | 6下箱 |
|  |  | 7组件装配 |
|  |  | 8真空注油（热油循环、热冲洗）及静放 |
|  |  | 9工序检验 |
| 26 | 出厂试验 | 1绕组直流电阻测量 |
|  |  | 2绕组绝缘电阻测量 |
|  |  | 3绕组介损及电容测量 |
|  |  | 4损耗测量 |
|  |  | 5电抗测量 |
|  |  | 6工频耐压试验 |
|  |  | 7长时感应耐压试验（ACLD） |
|  |  | 8雷电（全波、截波）冲击试验 |
|  |  | 9操作波冲击试验 |
|  |  | 10绝缘油化验及色谱分析 |
|  |  | 11温升试验 |
|  |  | 12短时感应耐压试验（ACSD） |
|  |  | 13电流谐波试验 |
|  |  | 14声级测量 |
|  |  | 15振动试验 |
|  |  | 16整体密封试验 |
|  |  | 17磁化特性试验 |
|  |  | 18三相电抗器的零序电抗 |
|  |  | 19三相电抗器的互电抗 |
|  |  | 20技术协议要求其他项目 |
| 27 | 出厂前器身检查 | 1紧固件检查 |
|  |  | 2清洁度检查 |
| 28 | 包装、待运和发运 | 1附件箱包装牢固、防潮、标志清晰 |
|  |  | 2本体充气运输压力检查 |
|  |  | 3冲撞记录仪的安装检查 |
|  |  | 4装箱清单 |
|  |  | 5其他包装箱（件） |
| 29 | 其它 |  |

表A.2.2  干式空心电抗器抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 抽检内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、原材料及组部件 |  |  |
| 1 | 玻璃纤维 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3进厂复检 |
|  |  | 4供货商 |
| 2 | 环氧树脂、固化剂 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2规格牌号检查 |
|  |  | 3进厂复检 |
|  |  | 4供货商 |
| 3 | 导线、绝缘薄膜 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外观、规格型号检查 |
|  |  | 3进厂复检（包括导线制作尺寸、节距、搭叠） |
|  |  | 4供货商 |
| 4 | 通风条 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外形尺寸、规格型号检查 |
|  |  | 3进厂复检 |
|  |  | 4供货商 |
| 5 | 绝缘子 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外观验收 |
|  |  | 3外形尺寸、规格型号检查 |
|  |  | 4供货商 |
| 6 | 化合物 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2规格型号检查 |
|  |  | 3进厂复检 |
|  |  | 4供货商 |
| 7 | 铝材 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外形尺寸、规格型号检查 |
|  |  | 3进厂复检 |
|  |  | 4供货商 |
| 8 | 玻璃钢附件 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外观验收 |
|  |  | 3外形尺寸、规格型号检查 |
|  |  | 4供货商 |
| 9 | 金属结构件 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外观验收 |
|  |  | 3外形尺寸、规格型号检查 |
|  |  | 4供货商 |
| 10 | 吸音材料 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外观验收 |
|  |  | 3阻燃等级、规格型号检查 |
|  |  | 4供货商 |
| 11 | 绝缘漆 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2规格型号检查 |
|  |  | 3供货商 |
| 12 | 紧固件 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外观验收 |
|  |  | 3外形尺寸、规格型号检查 |
|  |  | 4供货商 |
| 二、组装 |  |  |
| 1 | 胎具装配 | 1检查胎具装配 |
|  |  | 2测量主要尺寸 |
| 2 | 绝缘包封绕制 | 1绕包外观尺寸 |
|  |  | 2检查预浸玻璃纤维纱 |
|  |  | 3缠绕纱符合设计性 |
|  |  | 4绕包致密性 |
| 3 | 线圈导线绕制 | 1加工现场的环境检查 |
|  |  | 2线圈绕制参数 |
|  |  | 3工序间绝缘测试（股、层间工频耐压） |
|  |  | 4外观检查 |
|  |  | 5尺寸检查 |
| 4 | 固化及清理 | 1温度及时间监控 |
|  |  | 2外观检查 |
| 5 | 总装配 | 1导线焊接 |
|  |  | 2支撑座焊接 |
|  |  | 3铭牌焊接 |
| 6 | 绝缘漆喷涂 | 1喷涂工艺检查（喷砂处理、底漆喷涂、面漆喷涂、RTV喷涂） |
| 三、出厂试验 |  |  |
| 1 | 绕组直流电阻测量 | 1查看测量设备 |
|  |  | 2测量电阻值 |
| 2 | 电抗测量 | 1试验前准备 |
|  |  | 2电抗值测量 |
| 3 | 损耗测量 | 1试验前准备 |
|  |  | 2损耗测量 |
| 4 | 匝间耐压试验 | 1试验前准备 |
|  |  | 2试验观察 |
| 5 | 调谐滤波电抗器Q值测量 | 1试验前准备 |
|  |  | 2 Q值测量 |
| 6 | 雷电全波冲击试验 | 1试验前准备 |
|  |  | 2试验过程检查 |
| 7 | 温升试验 | 1试验前准备 |
|  |  | 2试验过程检查 |
| 8 | 声级测量 | 1试验前准备 |
|  |  | 2试验过程检查 |
| 四、质保检查 |  |  |
| 1 | 质保检查 | 1检查产品铭牌、外观 |
|  |  | 2包装情况 |
|  |  | 3过程检验记录 |
|  |  | 4出厂试验报告 |
| 五、装箱及运输见证 |  |  |
| 1 | 装箱及运输 | 1货物（包括备品）和随货发运的资料 |

表A.2.3  干式铁心电抗器抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 抽检内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、原材料及组部件 |  |  |
| 1 | 玻璃纤维 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3进厂复检 |
|  |  | 4供货商 |
| 2 | 环氧树脂、固化剂 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2规格牌号检查 |
|  |  | 3进厂复检 |
|  |  | 4供货商 |
| 3 | 导线 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外观、规格型号检查 |
|  |  | 3进厂复检（包括导线制作尺寸、节距、搭叠） |
|  |  | 4供货商 |
| 4 | 绝缘子 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外观验收 |
|  |  | 3外形尺寸、规格型号检查 |
|  |  | 4供货商 |
| 5 | 铜排 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外形尺寸、规格型号检查 |
|  |  | 3进厂复检 |
|  |  | 4供货商 |
| 6 | 金属结构件 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外观验收 |
|  |  | 3外形尺寸、规格型号检查 |
|  |  | 4供货商 |
| 7 | 绝缘漆 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2规格型号检查 |
|  |  | 3供货商 |
| 8 | 紧固件 | 1审查进厂质量证明书 |
|  |  | 2外观验收 |
|  |  | 3外形尺寸、规格型号检查 |
|  |  | 4供货商 |
| 二、组装 |  |  |
| 1 | 铁心制作 | 1铁心剪片 |
|  |  | 2铁轭叠片和紧固 |
|  |  | 3铁心饼、气隙制作及装配 |
|  |  | 4清洁度 |
| 2 | 线圈制作 | 1线圈绕制 |
|  |  | 2干燥处理 |
|  |  | 3线圈浇注 |
|  |  | 4工序检验 |
| 3 | 器身装配 | 1铁轭装配 |
|  |  | 2拉螺杆装配 |
|  |  | 3铁心柱装配 |
|  |  | 4线圈套装和绝缘装配 |
|  |  | 5上铁轭安装 |
|  |  | 6铁心整体压紧 |
|  |  | 7引线制作和装配 |
|  |  | 8器身压紧 |
|  |  | 9铁心、夹件及附件接地检查 |
|  |  | 10清洁度 |
|  |  | 11喷漆 |
| 三、出厂试验 |  |  |
| 1 | 出厂试验 | 1绕组直流电阻测量 |
|  |  | 2绕组绝缘电阻测量 |
|  |  | 3绕组介损及电容测量 |
|  |  | 4损耗测量 |
|  |  | 5电抗测量 |
|  |  | 6工频耐压试验 |
|  |  | 7雷电冲击试验 |
|  |  | 8局部放电试验 |
|  |  | 9温升试验 |
|  |  | 10电流谐波试验 |
|  |  | 11声级测量 |
|  |  | 12振动试验 |
|  |  | 13磁化特性试验 |
|  |  | 14三相电抗器的零序电抗 |
|  |  | 15三相电抗器的互电抗 |
| 四、质保检查 |  |  |
| 1 | 质保检查 | 1检查产品铭牌、外观 |
|  |  | 2包装情况 |
|  |  | 3过程检验记录 |
|  |  | 4出厂试验报告 |
| 五、装箱及运输见证 |  |  |
| 1 | 装箱及运输 | 1货物（包括备品）和随货发运的资料 |

表A.3    电流互感器抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 抽检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片 | 1资料检查 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3公称厚度（目前均是成品铁芯采购，厚度有多种规格） |
|  |  | 4绝缘膜状态 |
| 2 | 电磁线 | 1资料检查 |
|  |  | 2导体外观检查 |
|  |  | 3电阻率（只能看供应商报告，生产厂家一般不能检测） |
|  |  | 4拉伸力（只能看供应商报告，生产厂家一般不能检测） |
|  |  | 5延伸率（只能看供应商报告，生产厂家一般不能检测） |
|  |  | 6出厂日期 |
| 3 | 套管（硅橡胶、瓷） | 1外观尺寸检查 |
|  |  | 2出厂日期 |
|  |  | 3爬电距离 |
|  |  | 4抗弯试验（只能看供应商报告，生产厂家一般不能检测） |
|  |  | 5水压试验 |
|  |  | 6壁厚（瓷套） |
|  |  | 7出厂检验报告 |
| 4 | 绝缘油 | 1资料检查 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3击穿电压 |
|  |  | 4介质损耗因数(90℃) |
| 5 | 器身材料 | 1型号和规格 |
|  |  | 2防锈处理 |
| 6 | 密封圈 | 1型号和规格、材质 |
|  |  | 2外观 |
|  |  | 3生产厂家 |
|  |  | 4生产日期 |
|  |  | 5压缩永久变形（按不同材料胶圈不同，无判定标准） |
|  |  | 6合格证、出厂检验报告 |
| 7 | 绝缘支撑件 （盆式、支柱式） | 1型号和规格 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3耐压试验 |
|  |  | 4局放试验 |
|  |  | 5机械强度试验 |
| 8 | 膨胀器（油浸式） | 1型号和规格 |
|  |  | 2生产厂家 |
|  |  | 3生产日期 |
|  |  | 4膨胀量（只能看供应商报告，生产厂家一般不能检测） |
|  |  | 5焊接质量 |
|  |  | 6油位计 |
| 9 | SF6气体 | 1出厂验收报告 |
|  |  | 2生产厂家 |
|  |  | 3生产日期 |
| 10 | 外部金属件 | 1型号和规格 |
|  |  | 2防锈处理 |
| 主要工序 |  |  |
| 1 | 躯壳及基座制造 | 1外观 |
|  |  | 2密封面粗糙度（SF6气体绝缘式） |
|  |  | 3关键尺寸及公差 |
|  |  | 4水压试验（SF6气体绝缘式） |
|  |  | 5密封性能试验(油浸式、SF6式，油浸式可在出厂试验中进行) |
| 2 | 线圈绕制 | 1接头焊接形式与品质 |
|  |  | 2线圈内外径尺寸偏差 |
|  |  | 3线圈绝缘材料 |
| 3 | 器身包扎 | 1环境检查 |
|  |  | 2绝缘厚度及外限尺寸 |
|  |  | 3屏蔽装配（SF6气体绝缘式） |
| 4 | 器身装配 | 1环境检查 |
|  |  | 2引线装配 |
|  |  | 3线圈套装 |
|  |  | 4极性 |
|  |  | 5器身紧固、绕组压紧 |
|  |  | 6各部分间绝缘检查 |
| 5 | 绕组半成品试验 | 1线圈直流电阻测量 |
|  |  | 2伏安特性 |
|  |  | 3准确度测量 |
| 6 | 真空处理 | 1干燥处理过程（真空度、温度、时间） |
|  |  | 2真空注油过程（真空度、温度、时间） |
| 7 | 总装配 | 1器身整理、清洁度检查 |
|  |  | 2装配时间的监控 |
| 8 | 出厂试验 | 1端子标志试验 |
|  |  | 2密封性能试验（油浸式、SF6式，油浸倒立式可在生产过程中进行） |
|  |  | 3电容量及介质损耗试验（油浸式、干式） |
|  |  | 4匝间过电压试验 |
|  |  | 5一次绕组工频耐压及局部放电测量 |
|  |  | 6一次绕组段间工频耐压试验 |
|  |  | 7二次绕组间及对地工频耐压试验 |
|  |  | 8伏安特性测量 |
|  |  | 9准确度试验 |
|  |  | 10一次及二次绕组直流电阻测量 |
|  |  | 11 SF6气体微量水分、检漏试验（SF6气体绝缘式） |
|  |  | 12绝缘油性能试验（油浸式） |
| 9 | 出厂前检查 | 13外观检查 |
|  |  | 14整体包装牢固、标志清晰 |
|  |  | 15装箱清单 |
|  |  | 16仓储条件和存放状态 |
|  |  | 17包装验收 |
| 10 | 包装运输（SF6） | 1附件包装 |
|  |  | 2冲撞记录（*） |
|  |  | 3缓冲措施 |

表A.4.1    电磁式电压互感器抽检内容

| 序 号 |  | 抽检项目 |  | 抽检内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原材料 |  |  |  |  |
| 1 | 铁心 |  |  | 1出厂与验收报告 |
|  |  |  |  | 2外形尺寸 |
| 2 | 电磁线 |  |  | 1出厂与进货检验记录 |
|  |  |  |  | 2外观 |
| 3 | 绝缘油 |  |  | 1产地和牌号 |
|  |  |  |  | 2出厂与验收报告 |
| 二、组部件 |  |  |  |  |
| 1 |  | 外瓷套 |  | 1出厂合格证、试验报告、生产厂家符合性 |
|  |  |  |  | 2进厂验收记录 |
|  |  |  |  | 3外形尺寸 |
| 三、抽检试验 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 必做项目 | 1电容量及介质损耗因数测量 |
|  |  |  |  | 2局部放电试验(预加电压不超过耐压试验电压的80%) |
|  |  |  |  | 3本体准确度试验 |
|  |  |  |  | 4励磁特性测量 |
| 2 |  |  | 选作项目 | 1绝缘油性能试验 |
|  |  |  |  | 2密封性能试验 |
|  |  |  |  | 3短路承受能力试验 |
|  |  |  |  | 4额定雷电冲击试验 |
|  |  |  |  | 5截断雷电冲击试验 |
|  |  |  |  | 6操作冲击试验 |
|  |  |  |  | 7传递过电压测量 |

注：进行过选做试验项目中第3、4、5、6项的产品不得再作为正式产品供货。

表A.4.2    电容式电压互感器抽检内容

| 序 号 |  | 抽检项目 |  | 抽检内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原材料 |  |  |  |  |
| 1 | 电容器纸 |  |  | 1出厂合格证、验收报告，生产厂家符合性 |
| 2 | 聚丙烯膜 |  |  | 2出厂合格证、验收报告，生产厂家符合性 |
| 3 | 铝箔 |  |  | 3出厂合格证、验收报告，生产厂家符合性 |
| 4 | 电容单元浸渍油 |  |  | 4出厂合格证、验收报告，生产厂家符合性 |
| 二、组部件 |  |  |  |  |
| 1 |  | 外瓷套 |  | 1出厂合格证、试验报告，生产厂家符合性 |
|  |  |  |  | 2进厂验收记录 |
| 2 |  | 阻尼器 |  | 3检验记录及与工艺文件的偏差 |
| 3 |  | 电抗器铁心 |  | 4检验记录及与工艺文件的偏差 |
| 4 |  | 中间变压器铁心 |  | 5检验记录及与工艺文件的偏差 |
| 三、抽检试验 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 必做试验 | 1工频电容和tanδ测量 |
|  |  |  |  | 2局部放电试验 |
|  |  |  |  | 3铁磁谐振检验 |
|  |  |  |  | 4准确度检验 |
| 2 |  |  | 选做试验 | 1额定雷电冲击试验 |
|  |  |  |  | 2截断雷电冲击试验 |
|  |  |  |  | 3操作冲击试验 |
|  |  |  |  | 4铁磁谐振试验 |
|  |  |  |  | 5短路承受能力试验 |
|  |  |  |  | 6准确度试验 |
|  |  |  |  | 7电磁单元的工频耐压试验 |
|  |  |  |  | 8电磁单元的密封性试验 |

注：进行过选做试验中前5项的产品不得再作为正式产品供货。

表A.5   组合电器抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 抽检内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、原材料/组部件 |  |  |
| 1 | 触头 | 1外观、材质、镀银层、尺寸检查 |
| 2 | 喷口 | 1外观、材质、尺寸检查 |
| 3 | 盆式、支撑绝缘子 | 1外观、材质、尺寸检查 |
|  |  | 2工频耐压试验 |
|  |  | 3局部放电试验 |
|  |  | 4压力试验 |
|  |  | 5热循环试验 |
|  |  | 6 X射线测试 |
| 4 | 绝缘拉杆 | 1外观、材质、尺寸检查 |
|  |  | 2拉力强度试验 |
|  |  | 3工频耐压试验 |
|  |  | 4局部放电试验 |
| 5 | SF6密度继电器 | 1精度校验 |
|  |  | 2接点的动作值和返回值检查 |
| 6 | 传动件 | 1外观、材质、尺寸检查 |
|  |  | 2拉力强度检查 |
|  |  | 3硬度测试检查 |
| 7 | 吸附剂及防护罩 | 1吸附剂生产厂家、重量检查 |
|  |  | 2防护罩外观、材质检查 |
| 8 | SF6新气 | 1生产厂家检查 |
|  |  | 2性能检测 |
| 9 | SF6气体管路 | 1外观检查 |
|  |  | 2密封性检查 |
| 10 | 密封件 | 1外观、性能检查 |
| 11 | 套管 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3爬电距离、干弧距离检查 |
|  |  | 4工频耐受电压试验 |
|  |  | 5抗弯抗扭试验 |
|  |  | 6压力试验 |
|  |  | 7孔隙性试验（瓷套） |
|  |  | 8超声波探伤检测（瓷套） |
|  |  | 9憎水性检测（复合外套） |
|  |  | 10管材料试验（复合外套） |
| 12 | 断路器 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2机械特性和机械操作试验 |
|  |  | 3回路电阻测试 |
| 13 | 电压互感器 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2端子标志检查 |
|  |  | 3感应耐压试验 |
|  |  | 4二次绕组误差测试 |
|  |  | 5二次绕组励磁特性测试 |
| 14 | 电流互感器 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2端子标志检查 |
|  |  | 3二次绕组误差测试 |
|  |  | 4二次绕组励磁特性测试 |
| 15 | 隔离开关 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2机械特性和机械操作试验 |
|  |  | 3回路电阻测试 |
|  |  | 4机械寿命测试 |
| 16 | 检修接地开关 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2机械特性和机械操作试验 |
|  |  | 3回路电阻测试 |
| 17 | 快速接地开关 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2机械特性和机械操作试验 |
|  |  | 3回路电阻测试 |
| 18 | 避雷器 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2直流1mA参考电压 |
|  |  | 3 0.75倍直流参考电压下漏电流 |
|  |  | 4放电计数器动作情况及监视电流表指示 |
|  |  | 5运行电压下的交流泄漏电流测试 |
| 19 | 底座、支架 | 1外观检查 |
| 20 | 压力释放装置 | 1外观检查 |
| 21 | 伸缩节 | 1外观结构检查 |
|  |  | 2安装位置和形态检查 |
| 22 | 外壳 | 1外观、尺寸检查 |
|  |  | 2压力试验 |
|  |  | 3焊缝探伤检查 |
|  |  | 4材质检查 |
|  |  | 5密封性检查 |
| 23 | 并联电容器 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2电容量、介损值测量 |
|  |  | 3工频耐压试验 |
|  |  | 4局部放电测量 |
| 24 | 合闸电阻 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2阻值测量 |
|  |  | 3热容量试验 |
| 25 | 母线及分支母线 | 1外观、材质、尺寸检查 |
|  |  | 2回路电阻测试 |
| 二、主要工序 |  |  |
| 1 | 断路器灭弧室装配 | 1外观、清洁度检查 |
|  |  | 2触头、触指、触头弹簧检查 |
|  |  | 3导体及屏蔽罩检查 |
|  |  | 4装配尺寸及形位公差检查 |
|  |  | 5螺丝紧固检查 |
| 2 | 断路器操作机构装配 | 1装配尺寸及形位公差 |
|  |  | 2操作机构箱接地端子检查 |
|  |  | 3机构箱内加热器和温湿度控制器检查 |
|  |  | 4机构箱内辅助开关的常闭、常开接点检查 |
|  |  | 5分合闸线圈电阻测试 |
|  |  | 6机构箱防护等级检查 |
|  |  | 7箱门密封垫密封性检查 |
|  |  | 8接线端子和端子排标识检查 |
|  |  | 9机构箱壁厚度检查 |
|  |  | 10元器件布置合理性检查 |
|  |  | 11紧固件（螺丝、销子）检查 |
|  |  | 12弹簧机构检查 |
|  |  | 13液压机构检查 |
|  |  | 14气动机构检查 |
| 3 | 断路器装配检查 | 1外观、清洁度检查 |
|  |  | 2装配尺寸检查 |
|  |  | 3润滑脂涂抹检查 |
|  |  | 4螺丝紧固检查 |
|  |  | 5绝缘拉杆装配检查 |
|  |  | 6灭弧室对中检查 |
| 4 | 隔离开关、接地开关装配检查 | 1外观、清洁度检查 |
|  |  | 2装配尺寸检查 |
|  |  | 3绝缘拉杆装配检查 |
|  |  | 4动静触头、均压罩工艺检查 |
|  |  | 5螺栓紧固检查 |
|  |  | 6分合闸标识检查 |
| 5 | 隔离开关、接地开关机构装配检查 | 1传动件检查 |
|  |  | 2二次接线检查 |
|  |  | 3机构箱密封垫检查 |
|  |  | 4机构箱壁厚度检查 |
|  |  | 5机构箱防护等级检查 |
| 6 | 母线和分支母线装配检查 | 1外观、尺寸检查 |
|  |  | 2筒体清洁度检查 |
|  |  | 3导体表面光洁度检查 |
|  |  | 4导体触头镀银层检查 |
|  |  | 5装配工艺、导体尺寸、形位公差检查 |
|  |  | 6螺栓紧固检查 |
| 7 | 母线和分支母线外壳制造 | 1内外表油漆检查 |
|  |  | 2吸附剂检查 |
|  |  | 3密封圈检查 |
|  |  | 4法兰对接面、金属密封面检查 |
| 8 | 电流互感器装配检查 | 1清洁度检查 |
|  |  | 2二次绕组检查 |
|  |  | 3装配工艺检查 |
|  |  | 4二次绕组与一次侧金属外壳之间的缓冲材料检查 |
| 9 | 电压互感器装配检查 | 1清洁度检查 |
|  |  | 2二次绕组检查 |
|  |  | 3法兰对接面、金属密封面检查 |
|  |  | 4装配工艺检查 |
| 10 | 避雷器组装及中间过程检查 | 1清洁度检查 |
|  |  | 2结构及尺寸检查 |
|  |  | 3螺栓紧固检查 |
|  |  | 4阀片特性和参数检查 |
| 11 | 总装配检查 | 1密封圈检查 |
|  |  | 2密封面（槽）检查 |
|  |  | 3法兰对接面检查 |
|  |  | 4螺栓、密封垫、清洁剂、润滑剂、密封脂和擦拭材料检查 |
|  |  | 5螺栓紧固检查 |
|  |  | 6外壳接地检查 |
|  |  | 7所有壳体、支撑架的相互电气连接性检查 |
|  |  | 8阀门、管道、密度继电器装配工艺检查 |
|  |  | 9联锁装置检查 |
|  |  | 10外壳油漆检查 |
|  |  | 11汇控柜二次接线端子和端子排标识检查 |
|  |  | 12汇控柜所有电气元件和部件检查 |
|  |  | 13汇控柜二次回路通电检查 |
|  |  | 14汇控柜接地端子检查 |
|  |  | 15汇控柜密封圈检查 |
|  |  | 16汇控柜外壳防护等级检查 |
| 三、整机调试 |  |  |
| 1 | 整机调试 | 1外观、铭牌检查 |
|  |  | 2回路电阻测量 |
|  |  | 3断路器的机械特性和机械操作试验 |
|  |  | 4隔离开关的机械特性和机械操作试验 |
|  |  | 5检修接地开关的机械特性和机械操作试验 |
|  |  | 6快速接地开关的机械特性和机械操作试验 |
|  |  | 7联锁试验 |
|  |  | 8密封性试验 |
|  |  | 9 SF6气体的含水量测量 |
|  |  | 10机构箱和汇控柜防雨试验 |
|  |  | 11辅助和控制回路的绝缘试验 |
|  |  | 12主回路的交流耐压试验 |
|  |  | 13局部放电试验 |
|  |  | 14温升试验 |
|  |  | 15雷电冲击电压试验 |
| 四、包装运输 |  |  |
| 1 | 包装运输 | 1包装箱强度、标识检查 |
|  |  | 2运输单元各气室充气压力检查 |
|  |  | 3冲撞记录仪 |
|  |  | 4运输尺寸和重量 |

表A.6    断路器抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 抽检内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、原材料/组部件 |  |  |
| 1 | 触头 | 1外观、材质、镀银层、尺寸检查 |
| 2 | 喷口 | 1外观、材质、尺寸检查 |
| 3 | 盆式绝缘子（罐式） | 1材质、外观及尺寸检查 |
|  |  | 2工频耐压试验 |
|  |  | 3局部放电试验 |
|  |  | 4压力试验 |
|  |  | 5热循环试验 |
|  |  | 6 X射线测试 |
| 4 | 绝缘拉杆 | 1外观、材质、尺寸检查 |
|  |  | 2拉力强度试验 |
|  |  | 3工频耐压试验 |
| 5 | SF6密度继电器 | 1精度校验 |
|  |  | 2接点的动作值和返回值检查 |
| 6 | 传动件 | 1外观、材质、尺寸检查 |
|  |  | 2拉力强度检查 |
|  |  | 3硬度测试检查 |
| 7 | 吸附剂及防护罩 | 1吸附剂生产厂家、重量检查 |
|  |  | 2防护罩外观、材质检查 |
| 8 | SF6新气 | 1生产厂家检查 |
|  |  | 2性能检测 |
| 9 | SF6气体管路 | 1外观检查 |
|  |  | 2密封性检查 |
| 10 | 密封圈 | 1外观、性能检查 |
| 11 | 套管 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3爬电距离、干弧距离检查 |
|  |  | 4工频耐压试验 |
|  |  | 5抗弯抗扭试验 |
|  |  | 6压力试验 |
|  |  | 7孔隙性试验（瓷套） |
|  |  | 8超声波探伤检测（瓷套） |
|  |  | 9憎水性检测（复合外套） |
|  |  | 10管材料试验（复合外套） |
| 14 | 罐体 | 1焊缝探伤检查 |
|  |  | 2水压试验 |
|  |  | 3气密性试验 |
| 15 | 电流互感器 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2端子标志检查 |
|  |  | 3二次绕组误差测试 |
|  |  | 4二次绕组励磁特性测试 |
| 16 | 并联电容器 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2电容量、介损值测量 |
|  |  | 3工频耐压试验 |
|  |  | 4局部放电测量 |
| 17 | 合闸电阻 | 1生产厂家核对 |
|  |  | 2合闸电阻阻值测量 |
|  |  | 3热容量试验 |
| 18 | 底座、支架 | 1外观检查 |
| 二、工序 |  |  |
| 1 | 灭弧室装配 | 1外观、清洁度检查 |
|  |  | 2触指、触头、触头弹簧检查 |
|  |  | 3屏蔽罩、导体表面光滑度检查 |
|  |  | 4螺丝紧固检查 |
|  |  | 5装配尺寸及形位公差检查 |
| 2 | 本体装配 | 1外观、清洁度检查 |
|  |  | 2螺丝紧固检查 |
|  |  | 3吸附剂检查 |
|  |  | 4密封圈检查 |
|  |  | 5绝缘拉杆装配检查 |
|  |  | 6绝缘子装配检查 |
| 3 | 操作机构装配 | 1装配尺寸及形位公差检查 |
|  |  | 2紧固件（螺丝、销子）检查 |
|  |  | 3接线端子和端子排标识检查 |
|  |  | 4机构箱壁厚度检查 |
|  |  | 5箱门密封垫密封性检查 |
|  |  | 6机构箱外壳防锈、防腐蚀检查 |
|  |  | 7机构箱外壳防护等级检查 |
|  |  | 8操作机构箱接地端子检查 |
|  |  | 9机构箱内加热器和温湿度控制器检查 |
|  |  | 10机构箱内辅助开关的常闭、常开接点检查 |
|  |  | 11分合闸线圈电阻测试 |
|  |  | 12弹簧机构检查 |
|  |  | 13液压机构检查 |
|  |  | 14气动机构检查 |
|  |  | 15电磁机构检查 |
| 4 | 控制箱装配 | 1各部件组装 |
|  |  | 2控制箱总装 |
|  |  | 3电气连接及功能回路 |
| 5 | 总装配检查 | 1阀门、管道、密度继电器装配工艺检查 |
|  |  | 2螺丝紧固检查 |
|  |  | 3操作检查 |
|  |  | 4机械尺寸检查 |
|  |  | 5装配过程及工艺检查 |
| 三、整机性能 |  |  |
| 1 | 整机性能 | 1设计和外观检查 |
|  |  | 2主回路电阻测量 |
|  |  | 3主回路的交流耐压试验 |
|  |  | 4机械特性和机械操作试验 |
|  |  | 5局部放电试验（罐式） |
|  |  | 6电流互感器绕组的励磁特性测试 |
|  |  | 7 SF6气体含水量的测试 |
|  |  | 8温升试验 |
|  |  | 9雷电冲击电压试验 |
|  |  | 10密封性试验 |
|  |  | 11机构箱防雨试验 |
|  |  | 12短时耐受电流和峰值耐受电流试验 |
|  |  | 13真空开断装置X射线试验 |
|  |  | 14辅助和控制回路的绝缘试验 |
|  |  | 15防护等级试验 |
| 四、包装运输 |  |  |
| 1 | 包装运输 | 1包装箱强度、标识检查 |
|  |  | 2充气压力检查 |
|  |  | 3运输尺寸和重量 |

表A.7    隔离开关和接地开关抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 抽检内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、原材料/组部件 |  |  |
| 1 | 弹簧 | 1外形尺寸 |
|  |  | 2力学、防腐性能检查* |
| 2 | 传动部件 | 1外形尺寸 |
|  |  | 2连杆、万向节、轴套、输出轴材质及防腐性能检测* |
| 3 | 瓷绝缘子 | 1外观检查 |
|  |  | 2干弧距离、爬电距离、防污性能检查 |
|  |  | 3结构高度、安装尺寸检查 |
|  |  | 4端法兰镀锌层试验 |
|  |  | 5温度循环试验 |
|  |  | 6机械弯曲破坏负荷试验 |
|  |  | 7机械扭转破坏负荷试验 |
|  |  | 8孔隙性试验 |
|  |  | 9超声波探伤试验* |
| 4 | 电机及传动齿轮 | 1齿轮材质分析 |
|  |  | 2传动齿轮机械性能检测 |
|  |  | 3电机性能检测 |
| 5 | B类接地开关辅助灭弧装置的灭弧室（如有） | 1工频耐压试验 |
|  |  | 2机械操作试验 |
|  |  | 3密封性能检查（SF6） |
|  |  | 4真空度检测（真空） |
| 6 | 均压环 | 1外观及尺寸检查 |
|  |  | 2材质分析 |
| 7 | 导电回路（铝质、铜质） | 1外观及尺寸检查 |
|  |  | 2（导电杆）材质分析* |
|  |  | 3触头镀银层厚度及硬度检测* |
|  |  | 4触指弹簧防腐及机械性能检测 |
|  |  | 5触指接触压力测试 |
| 8 | 操动机构 | 1外观检查 |
|  |  | 2机构箱防护等级检查* |
|  |  | 3主要二次元器件检查 |
|  |  | 4机构箱材质、防腐性能检查 |
| 9 | 支撑构架及底座 | 1外形尺寸检测 |
|  |  | 2焊接质量检查 |
|  |  | 3热镀锌层厚度*、附着力检查 |
| 二、主要工序 |  |  |
| 1 | 导电回路装配 | 1触头、触指、导电杆、软导电连接带、中间关节装配、转动座（出线座）检查 |
| 2 | 支撑构架及底座装配 | 1装配尺寸、轴承座、轴销检查 |
| 3 | 机构装配 | 1电机、齿轮等零部件装配，控制与辅助回路布线检查 |
| 4 | 总装配 | 1导电回路、构架、底座、绝缘子及机构等装配检查 |
| 5 | 包装、存储 | 1附件包装 |
|  |  | 2库存情况 |
| 三、整机调试 |  |  |
| 1 | 整组试验 | 1温升或回路电阻测量试验* |
|  |  | 2机械特性及机械操作试验（含机械联锁检查）* |
|  |  | 3控制和辅助回路绝缘试验 |
|  |  | 4主回路绝缘试验 |
|  |  | 5接地开关分、合闸过程中最不利位置绝缘性能验证* |
|  |  | 6额定端子静态机械负荷试验 |
|  |  | 7主回路触头夹紧力测试 |
|  |  | 8严重冰冻条件下的操作*（对于有破冰要求的） |
|  |  | 9无线电干扰电压（r.i.v.）试验 |
| 四、包装运输 |  |  |
| 1 | 包装、运输前检查 | 1产品铭牌参数与订货技术要求一致性 |
|  |  | 2紧固件 |
|  |  | 3清洁度 |
|  |  | 4瓷绝缘子等所有组件和拆卸零部件包装、标志 |

表A.8    避雷器抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 抽检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “电阻片例行试验”工序抽检 | 1 逐只2ms方波筛选试验 |
|  |  | 2 逐只标称电流残压试验 |
|  |  | 3 逐只直流参考电压试验 |
| 2 | 电阻片抽检 | 1 4/10µs大电流冲击耐受试验 |
|  |  | 2 2ms方波冲击电流耐受试验 |
|  |  | 3 电阻片加速老化试验 |
| 3 | 外套（套管） | 1 文件审查，应提供完整出厂试验报告 |
| 4 | 绝缘件 | 1 耐压、局放等 |
| 5 | 监测器 | 1动作特性、电流测量 |
| 6 | “总装配”工序抽检 | 1检查避雷器装配操作过程 |
| 7 | 本体技术参数 | 1直流参考电压试验 |
|  |  | 2 0.75倍直流参考电压下漏电流 |
|  |  | 3持续电流（全电流和阻性电流）试验 |
|  |  | 4工频参考电压试验 |
|  |  | 5局部放电试验 |
|  |  | 6多柱避雷器电流分布试验 |
|  |  | 7密封试验 |
|  |  | 8 4/10µs大电流冲击耐受试验（试品为整只避雷器或比例单元） |

表A.9    并联电容器成套装置产品抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 抽检内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、原材料 |  |  |
| 1 | 电容器膜 | 1型号和规格 |
|  |  | 2厚度及偏差 |
| 2 | 铝箔 | 1型号和规格 |
|  |  | 2厚度及偏差 |
| 3 | 电容器油 | 1产地和牌号 |
|  |  | 2出厂与验收报告 |
| 4 | 绝缘结构件 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  | 2材质 |
|  |  | 3外观尺寸 |
| 5 | 金属结构件 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  | 2材质 |
|  |  | 3外观尺寸 |
| 6 | 套管 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  | 2进厂验收记录 |
|  |  | 3实物与文件对证 |
| 7 | 放电电阻 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  | 2进厂验收记录 |
|  |  | 3实物与文件对证 |
| 二、组部件 |  |  |
| 1 | 电流互感器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  | 2进厂验收记录 |
|  |  | 3实物与文件对证 |
| 2 | 接地开关 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  | 2进厂验收记录 |
|  |  | 3实物与文件对证 |
| 3 | 隔离开关 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  | 2进厂验收记录 |
|  |  | 3实物与文件对证 |
| 4 | 支柱绝缘子 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  | 2进厂验收记录 |
|  |  | 3实物与文件对证 |
| 5 | 避雷器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  | 2进厂验收记录 |
|  |  | 3实物与文件对证 |
| 6 | 放电线圈 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  | 2进厂验收记录 |
|  |  | 3实物与文件对证 |
| 7 | 串联电抗器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 |
|  |  | 2进厂验收记录 |
|  |  | 3实物与文件对证 |
| 三、主要工序 |  |  |
| 1 | 元件卷制和耐压 | 1加工现场的环境检查 |
|  |  | 2元件卷制品质 |
|  |  | 3耐压值 |
|  |  | 4外观、几何尺寸 |
| 2 | 心子加工装配 | 1加工现场的环境检查 |
|  |  | 2心子压装 |
|  |  | 3引线焊接 |
|  |  | 4装配入壳 |
| 3 | 真空处理 | 1关键设备的铭牌与运行状态，温度、真空度、浸渍时间 |
| 4 | 电容器壳体加工 | 2焊缝品质 |
|  |  | 3外表面油漆质量 |
|  |  | 4内外部尺寸及公差 |
|  |  | 5壳体外沿平直度 |
|  |  | 6壳体内部清洁度 |
| 5 | 电容器层架、支架 | 1焊接质量 |
|  |  | 2表面质量 |
|  |  | 3锌层厚度 |
|  |  | 4外型尺寸 |
|  |  | 5安装尺寸 |
| 6 | 成品组架检查 | 1电容器成品组装情况 |
|  |  | 2电容组电容量配平结果 |
|  |  | 3成品绝缘子安装固定良好 |
|  |  | 4引线正确 |
| 四、试验 |  |  |
| 8 | 电容器 | 1外观检查 |
|  |  | 2密封试验 |
|  |  | 3电容值测量 |
|  |  | 4端子间电压试验 |
|  |  | 5端子对外壳间交流电压试验 |
|  |  | 6单台局部放电试验 |
|  |  | 7极对壳局部放电熄灭电压测量 |
|  |  | 8 tanδ值测量 |
|  |  | 9放电器检查 |
|  |  | 10热稳定试验 |
|  |  | 11放电试验 |
|  |  | 12外壳爆破能量试验 |
|  |  | 13套管受力试验 |
|  |  | 14电容器组投切试验（开关机械操作检验） |
|  | 串联电抗器 | 1外观检查 |
|  |  | 2相序及结构确认 |
|  | 避雷器 | 1外观检查 |
|  | 开关 | 1外观检查 |
|  | 成套装置 | 1外观及接线检查 |
|  |  | 2电容量测量 |
|  |  | 3柜式成套装置极对壳（地）、相间工频耐压试验 |
| 9 | 试验后拆卸、存放及包装 | 1拆卸后按照工艺保管 |
|  |  | 2装箱清单 |
|  |  | 3其他包装箱（件） |
|  |  | 4运输尺寸和重量 |
|  |  | 5仓储条件和存放状态 |
|  |  | 6包装验收 |

表A.10    消弧线圈抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 抽检内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、原材料/组部件 |  |  |
| 1 | 硅钢片 | 1资料检查 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3公称厚度 |
|  |  | 4绝缘膜状态 |
| 2 | 电磁线 | 1导体外观检查 |
|  |  | 2资料检查 |
|  |  | 3电阻率 |
|  |  | 4伸长率 |
|  |  | 5导线绝缘耐压 |
| 3 | 绝缘油 | 1资料检查 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3微水含量 |
|  |  | 4击穿电压 |
|  |  | 5高温油介质损耗tanδ(90℃) |
| 4 | 阀门 | 1资料检查 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3材质 |
|  |  | 4尺寸 |
| 5 | 套管 | 1资料检查（*） |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3 66kV套管电容及介损测量 |
|  |  | 4瓷套干弧距离和爬距测量 |
| 6 | 消弧线圈有载分接开关 | 1资料检查（*） |
|  |  | 2开关切换试验 |
|  |  | 3外观检查 |
|  |  | 4密封试验（油浸式） |
| 7 | 油位计 | 1外观检查 |
| 8 | 电压 互感器 | 1资料检查 |
|  |  | 2工频耐压试验 |
|  |  | 3外观检查 |
|  |  | 4绝缘电阻测量 |
|  |  | 5变比测量 |
|  |  | 6 35kV及以上油浸式电压等级互感器介质损 耗测量 |
|  |  | 7空载励磁特性 |
|  |  | 8局部放电测量（干式电压互感器） |
|  |  | 9绝缘油击穿电压试验 |
| 9 | 避雷器 | 1绝缘电阻测量 |
|  |  | 2直流1mA电压U1mA及（0.75 U1mA ）下的泄漏电流测量（*） |
|  |  | 3底座绝缘电阻 |
| 10 | 隔离 开关 | 1导电回路电阻测量 |
|  |  | 2资料检查 |
|  |  | 3绝缘电阻测量 |
|  |  | 4工频耐压 |
| 11 | 调容式消弧线圈电容器 | 1绝缘电阻测试 |
|  |  | 2电容量测试（*） |
|  |  | 3工频耐压 |
|  |  | 4资料检查 |
| 12 | 阻尼电阻 | 1资料检查 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3绝缘电阻测量 |
|  |  | 4电阻测量 |
| 13 | 可控硅 | 1资料检查 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3直流耐压 |
| 14 | 真空接触器 | 1资料检查 |
|  |  | 2工频耐压 |
|  |  | 3接触电阻 |
| 15 | 过电压 保护器 | 1资料检查 |
|  |  | 2保护器的保护电压测试 |
| 二、主要工序 |  |  |
| 1 | 油箱制造 | 1表观质量（*） |
|  |  | 2工艺文件及工序记录检查（*） |
|  |  | 3密封面（*） |
|  |  | 4漆膜厚度 |
|  |  | 5油箱机械强度试验 |
|  |  | 6焊工资质检查 |
| 2 | 绕组制造 | 1现场的环境检查 |
|  |  | 2线圈绕制平整度 |
|  |  | 3线圈干燥 |
|  |  | 4线圈绕制工艺（*） |
|  |  | 5工艺文件及工序记录检查（*） |
|  |  | 6干式接地变、消弧线圈线圈浇注工艺检查（*） |
| 3 | 铁心制造 | 1材料规格牌号符合性检查 |
|  |  | 2公称厚度(mm) |
|  |  | 3毛刺 |
|  |  | 4工艺文件及工序记录检查（*） |
| 4 | 装配工艺 | 1工艺文件及工序记录检查（*） |
|  |  | 2油箱和器身清洁处理（条件具备时） |
|  |  | 3引线装配（条件具备时） |
|  |  | 4上铁轭检查（条件具备时） |
| 三、试验 |  |  |
| 1 | 试验 | 1绕组绝缘电阻测试 |
|  |  | 2绕组直流电阻测量 |
|  |  | 3绕组介质损耗及电容量测试（*） |
|  |  | 4铁芯对地绝缘电阻测试 |
|  |  | 5绝缘油试验 |
|  |  | 6接地变空载电流及空载损耗测量（*） |
|  |  | 7线端雷电全波冲击耐受电压(LI) |
|  |  | 8工频耐压试验（*） |
|  |  | 9接地变、消弧线圈感应耐压（*） |
|  |  | 10接地变的电压比测量 |
|  |  | 11干式接地变局部放电试验（*） |
|  |  | 12接地变短路阻抗及负载损耗测量（*） |
|  |  | 13零序阻抗测量（*） |
|  |  | 14消弧线圈各分接电流测量 |
|  |  | 15声级测定 |
|  |  | 16温升试验 |
|  |  | 17密封试验（*） |
| 四、控制装置和成套设备试验 |  |  |
| 1 | 控制装置 | 1功能及性能试验（*） |
|  |  | 2电源影响试验（*） |
|  |  | 3低温试验 |
|  |  | 4高温试验 |
|  |  | 5湿热试验 |
|  |  | 6绝缘性能试验 |
|  |  | 7（抗干扰）电磁兼容试验 |
|  |  | 8机械性能试验 |
|  |  | 9 168h连续通电试验 |
|  |  | 10资料检查 |
|  |  | 11外观检查 |
| 2 | 成套设备整体性能测试 | 1模拟电容电流测量及跟踪（*） |
|  |  | 2相控式、偏磁式、调容式消弧线圈最大谐波电流输出值测量 |
|  |  | 3模拟单次单相接地故障试验 |
|  |  | 4模拟间歇性单相接地故障试验 |
|  |  | 5模拟单相断线故障试验 |
|  |  | 6模拟并列运行试验（*） |
|  |  | 7现场人工接地试验 |

注：表中带“*”项目为必须抽检项目，其他项目为可选项目。表中所列抽检内容、要求及判断依据，若供应商、专业机构有不同意见或合同有特殊指定，经关联方沟通协商后另行确定。

表A.11    高压开关柜抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 抽检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开关柜整体 | 1结构型式 |
|  |  | 2柜体外形尺寸、柜体对角线尺寸、面板尺寸及柜内连接排截面尺寸 |
|  |  | 3柜门（接线示意图、观察窗等） |
|  |  | 4箱体板材厚度 |
|  |  | 5一次接线形式、相序、安全净距 |
|  |  | 6二次接线 |
|  |  | 7温升试验 |
|  |  | 8内部燃弧试验 |
|  |  | 9型式试验报告 |
|  |  | 10互换性试验 |
|  |  | 11防误装置 |
|  |  | 12接地系统测试 |
|  |  | 13与业主方的图纸确认函 |
|  |  | 14出厂试验报告 |
| 2 | 断路器 | 1结构型式、外观、尺寸 |
|  |  | 2绝缘电阻测试 |
|  |  | 3机械特性和机械操作试验 |
|  |  | 4交流耐压试验 |
|  |  | 5分合闸时间、同期性 |
|  |  | 6分、合闸线圈的直流电阻测试 |
|  |  | 7主回路电阻测试 |
|  |  | 8真空灭弧室真空度检查** |
|  |  | 9 SF6气体湿度测试* |
|  |  | 10密封试验* |
|  |  | 11报警、闭锁压力（20℃表压）* |
| 3 | 隔离开关 | 1外观、结构 |
|  |  | 2安全净距 |
|  |  | 3绝缘电阻测试 |
|  |  | 4交流耐压试验（条件允许） |
|  |  | 5操动机构试验 |
| 4 | 接地开关 | 1外观、结构 |
|  |  | 2安全净距 |
|  |  | 3操动机构试验 |
| 5 | 互感器 | 1互感器外观 |
|  |  | 2接线组别和极性检查 |
|  |  | 3绕组的绝缘电阻 |
|  |  | 4绕组的直流电阻 |
|  |  | 5局部放电试验 |
|  |  | 6交流耐压试验 |
|  |  | 7伏安特性试验 |
|  |  | 8误差、变比测量 |
|  |  | 9介质损耗角 |
| 6 | 避雷器 | 1结构型式、外观 |
|  |  | 2绝缘电阻测试 |
|  |  | 3泄漏电流测试 |
|  |  | 4工频放电电压试验 |
| 7 | 熔断器 | 1结构型式、外观 |
|  |  | 2安全净距 |
|  |  | 3熔丝的直流电阻测试 |
| 8 | 母线（排） | 1结构型式、外观、材质 |
|  |  | 2机械性能测试（抗拉强度、伸长率） |
|  |  | 3电阻率 |
| 9 | 柜内附件 | 1带电显示装置检查 |
|  |  | 2仪表、保护装置检查 |
|  |  | 3加热、照明装置检查 |
|  |  | 4泄压装置检查 |
|  |  | 5风机、风道检查 |
| 10 | 柜内绝缘件（触头盒、高压套管、支持绝缘子、绝缘护套等） | 1外观 |
|  |  | 2局部放电试验 |
|  |  | 3爬电距离测量 |
|  |  | 4成型质量无损检测 |
|  |  | 5材料热性能检验 |
|  |  | 6阻燃性能检验 |
|  |  | 7高低温循环试验 |
|  |  | 8拉伸耐受负荷试验 |
| 注：“*”表示不适用于真空断路器项目，“**”表示不适用于SF6断路器项目。 |  |  |

表A.12    配电变压器抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 抽检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片 | 1产地、型号、规格 |
|  |  | 2单位铁损 |
|  |  | 3厚度 |
|  |  | 4进厂验收记录 |
| 2 | 电磁线 | 1外观检查 |
|  |  | 2产地、型号、规格 |
|  |  | 3电阻率 |
|  |  | 4拉伸力 |
|  |  | 5延伸率 |
|  |  | 6屈服极限 |
|  |  | 7股间绝缘 |
| 3 | 钢材 | 1产地、型号、规格 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3资料检查 |
| 4 | 绝缘材料 | 1产地、型号、规格 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3测量厚度尺寸 |
|  |  | 4密度 |
|  |  | 5电气强度 |
| 5 | 绝缘油 | 1产地和牌号 |
|  |  | 2资料检查 |
| 6 | 散热器（波纹片） | 1产地、型号、规格 |
|  |  | 2清洗与检漏 |
|  |  | 3资料检查 |
| 7 | 风机(干变用) | 1产地、型号、规格 |
|  |  | 2风量 |
|  |  | 3噪声 |
|  |  | 4资料检查 |
|  |  | 5外观检查 |
|  |  | 6绝缘电阻测量 |
| 8 | 阀门 | 1厂家资质、型号、规格 |
| 9 | 油面/绕组温控器 | 1资料检查 |
|  |  | 2外观检查 |
|  |  | 3试验 |
|  |  | 4时间常数 |
| 10 | 气体继电器 | 1资料检查 |
|  |  | 2符合性检查 |
|  |  | 3外观检查 |
| 11 | 压力释放阀 | 1资料检查 |
|  |  | 2符合性检查 |
|  |  | 3试验项目 |
| 12 | 储油柜 | 1型号和规格 |
|  |  | 2波纹或胶囊 |
|  |  | 3材质 |
|  |  | 4密封性 |
|  |  | 5尺寸 |
| 13 | 套管 | 1资料检查 |
|  |  | 2符合性检查 |
|  |  | 3外观检查 |
| 14 | 调压开关 | 1资料检查 |
|  |  | 2符合性检查 |
|  |  | 3外观检查 |
| 15 | 油位计 | 1资料检查 |
|  |  | 2符合性检查 |
|  |  | 3外观检查 |
| 16 | 抗短路强度计算报告 | 1对照同类变压器短路承受能力计算报告与相关工艺文件和电磁线等材料性能参数等核对 |
| 17 | 油箱制造 | 1外观 |
|  |  | 2机械强度试验 |
| 18 | 绕组制造 | 1加工现场的环境检查 |
|  |  | 2线圈内径尺寸偏差 |
|  |  | 3线圈幅向厚度偏差 |
|  |  | 4线圈轴向高度尺寸偏差 |
| 19 | 铁芯制造 | 1加工现场的环境检查 |
|  |  | 2铁心片剪切毛刺 |
|  |  | 3铁心迭片的接缝 |
|  |  | 4铁心心柱与轭片垂直度 |
|  |  | 5铁心绝缘检查 |
|  |  | 6铁心直径偏差 |
| 20 | 器身装配 | 1加工现场的环境检查 |
|  |  | 2器身内清洁处理 |
|  |  | 3线圈套装 |
|  |  | 4引线装配 |
|  |  | 5分接开关装配 |
|  |  | 6器身紧固、绕组压紧 |
| 21 | 器身干燥 | 1真空度 |
|  |  | 2温度 |
|  |  | 3出水率 |
| 22 | 总装配 | 1器身检查 |
|  |  | 2器身整理、轴向压紧、清洁度检查 |
|  |  | 3器身暴露时间的监控 |
|  |  | 4下箱 |
| 23 | 半真空注油 （仅指35kV配电变压器） | 1加工现场的环境检查 |
|  |  | 2初始注油油样检查 |
|  |  | 3注油后变压器本体油样检查 |
| 24 | 试验 | 1变比测量 |
|  |  | 2联结组别检测 |
|  |  | 3绕组直流电阻测量 |
|  |  | 4绝缘电阻 |
|  |  | 5绝缘油试验 |
|  |  | 6空载电流 |
|  |  | 7空载损耗测试 |
|  |  | 8外施耐压试验 |
|  |  | 9短时感应耐压试验 |
|  |  | 10短路阻抗 |
|  |  | 11负载损耗测量 |
|  |  | 12分接开关试验 |
|  |  | 13声级测量 |
|  |  | 14短路承受能力试验 |
|  |  | 15温升试验 |
|  |  | 16整体密封试验 |
|  |  | 17局部放电试验（干式变压器） |
|  |  | 18雷电冲击试验 |
|  |  | 19协议要求其他项目 |
| 25 | 二次吊芯 | 1器身外观 |
|  |  | 2绝缘电阻 |
| 26 | 包装 存储 | 1附件包装 |
|  |  | 2库存情况 |

表A.13    箱式变电站抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 抽检内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20kV及以下美式 | 20kV及以下欧式 |
| 一、原材料 |  |  |  |  |
| 1 | 钢板 | 1型号和规格 | √ | √ |
|  |  | 2化学成分 |  |  |
|  |  | 3厚度 |  |  |
| 2 | 铜排 | 1型号和规格 | √ | √ |
|  |  | 2电阻率 |  |  |
|  |  | 3延伸率 |  |  |
| 3 | 非金属材料(箱体外壳) | 1型号和规格 | √ | √ |
|  |  | 2防火性能 |  |  |
| 4 | 型钢 | 1型号和规格 | × | √ |
|  |  | 2化学成分 |  |  |
| 5 | 变压器油 | 1产地和牌号 | √ | √ |
|  |  | 2出厂与验收报告 |  |  |
| 二、组部件 |  |  |  |  |
| 1 | 负荷开关 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | × | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 2 | 油浸式负荷开关 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | × |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 3 | 隔离开关 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 4 | 接地开关 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | × | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 5 | 分接开关 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 6 | 高压断路器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | × | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 7 | 低压断路器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 8 | 熔断器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 9 | 插入熔断器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | × |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 10 | 后备熔断器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | × |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 11 | 无功补偿控制器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 12 | 避雷器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 13 | 电压互感器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 14 | 电流互感器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 15 | 综合保护器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | × | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 16 | 变压器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 17 | 电流表 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 18 | 电压表 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 19 | 电能表 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 20 | 多功能电能表 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 21 | 穿墙套管 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 22 | 风机 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 23 | 传感器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 24 | 电容器 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 25 | 绝缘子 | 1出厂质量证书、合格证、试验报告 | √ | √ |
|  |  | 2进厂验收记录 |  |  |
|  |  | 3检验报告 |  |  |
|  |  | 4实物与文件对证 |  |  |
| 三、检验项目 |  |  |  |  |
| 1 | 一般检查 | 1外观 | √ | √ |
|  |  | 2元器件 | √ | √ |
|  |  | 3电器设备部件 | √ | √ |
|  |  | 4主、辅电路接线、导线 | √ | √ |
|  |  | 5铭牌、产品标志 | √ | √ |
| 2 | 变压器性能试验 | 1绝缘电阻 | √ | √ |
|  |  | 2直流电阻不平衡率 | √ | √ |
|  |  | 3电压比测量及联接组别 | √ | √ |
|  |  | 4变压器外施耐压 | √ | √ |
|  |  | 5空载电流及空载损耗 | √ | √ |
|  |  | 6短路阻抗及负载损耗 | √ | √ |
|  |  | 7变压器温升 | × | √ |
|  |  | 8箱变温升 | √ | √ |
|  |  | 9声级 | √ | √ |
|  |  | 10绝缘油 | √ | √ |
|  |  | 11局部放电量（干式变压器） | × | √ |
| 3 | 箱式变电站及高低压 开关柜性能试验 | 1开关设备和控制设备操作 | √ | √ |
|  |  | 2仪表指示 | √ | √ |
|  |  | 3绝缘档板 | √ | √ |
|  |  | 4电缆 | × | √ |
|  |  | 5熔断器 | √ | √ |
|  |  | 6联锁装置 | × | √ |
|  |  | 7高压泄压板及通道 | × | √ |
|  |  | 8通风装置 | × | √ |
|  |  | 9内部地板和隔板 | √ | √ |
|  |  | 10接地 | √ | √ |
|  |  | 11高压部分工频耐压(除变压器) | √ | √ |
|  |  | 12低压及辅助回路工频耐压 | √ | √ |
|  |  | 13产品运输、安装、运行及维护 | √ | √ |
| 注：“√”表示要抽检的项目，“×”表示不做该项目。 |  |  |  |  |

表A.14    环网柜抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 固体绝缘环网柜 | 空气绝缘环网柜 | SF6全绝缘环网柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (一)原材料组部件 |  |  |  |
| 1 | 外箱体尺寸 | √ | √ | √ |
| 2 | 电压互感器及电压互感器柜 | √ | √ | √ |
| 3 | 电流互感器 | √ | √ | √ |
| 4 | 电缆附件 | √ | √ | √ |
| 5 | 微机保护 | √ | √ | √ |
| 6 | 避雷器 | √ | √ | √ |
| 7 | 柜体材质 | √ | √ | √ |
| 8 | 高压熔断器 | √ | √ | √ |
| 9 | 故障指示器 | √ | √ | √ |
| 10 | 加热器（湿度控制器） | √ | √ | √ |
| 11 | 带电显示器 | √ | √ | √ |
| 12 | 空气绝缘距离 | √ | √ | × |
| 13 | 内部电弧故障 | √ | √ | √ |
| 14 | 最小标称爬电距离 | √ | √ | × |
|  | （二）组合电器功能单元 |  |  |  |
| 1 | 结构检查（接地） | √ | √ | √ |
| 2 | 主回路绝缘试验 | √ | √ | √ |
| 3 | 辅助和控制回路绝缘试验 | √ | √ | √ |
| 4 | 主回路电阻测量 | √ | √ | √ |
| 5 | 防护等级的验证 | √ | √ | √ |
| 6 | 密封性试验 | × | √ | √ |
| 7 | 机械特性及机械操作试验 | √ | √ | √ |
| 8 | 局放试验 | √ | √ | √ |
| 9 | SF6微水试验 | × | √ | √ |
| 10 | 脱扣联动试验 | √ | √ | √ |
| 11 | 机械及电气联锁 | √ | √ | √ |
| 12 | 雷电冲击试验 | √ | √ | √ |
|  | （三）负荷开关功能单元 |  |  |  |
| 1 | 结构检查（接地） | √ | √ | √ |
| 2 | 主回路绝缘试验 | √ | √ | √ |
| 3 | 辅助和控制回路绝缘试验 | √ | √ | √ |
| 4 | 主回路电阻测量 | √ | √ | √ |
| 5 | 防护等级验证 | √ | √ | √ |
| 6 | 密封性试验 | × | √ | √ |
| 7 | 机械特性及机械操作试验 | √ | √ | √ |
| 8 | 局放试验 | √ | √ | √ |
| 9 | SF6微水试验 | × | √ | √ |
| 10 | 机械及电气联锁 | √ | √ | √ |
| 11 | 雷电冲击试验 | √ | √ | √ |
|  | （四）断路器功能单元 |  |  |  |
| 1 | 结构检查（接地） | √ | √ | √ |
| 2 | 主回路绝缘试验 | √ | √ | √ |
| 3 | 辅助和控制回路绝缘试验 | √ | √ | √ |
| 4 | 主回路电阻测量 | √ | √ | √ |
| 5 | 防护等级验证 | √ | √ | √ |
| 6 | 密封性试验 | × | √ | √ |
| 7 | 机械特性及机械操作试验 | √ | √ | √ |
| 8 | 局放试验 | √ | √ | √ |
| 9 | SF6微水试验 | × | √ | √ |
| 10 | 机械及电气联锁 | √ | √ | √ |
| 11 | 雷电冲击试验 | √ | √ | √ |
|  | （五）计量柜单元 |  |  |  |
| 1 | 结构检查（接地） | × | √ | × |
| 2 | 防护等级验证 | × | √ | × |
| 3 | 接线正确、安装可靠 | × | √ | × |
| 4 | 主回路绝缘试验 | × | √ | × |
| 5 | 辅助和控制回路绝缘试验 | × | √ | × |
| 注：“√”表示要抽检的项目，“×”表示不做该项目。 |  |  |  |  |

表A.15    电缆分接箱抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 普通电缆分接箱 | 带开关电缆分接箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （一）原材料组部件 |  |  |
| 1 | 绝缘橡胶材料抗张强度 | √ | √ |
| 2 | 绝缘橡胶材料断裂伸长率 | √ | √ |
| 3 | 绝缘橡胶材料邵氏硬度 | √ | √ |
| 4 | 绝缘橡胶材料抗撕裂强度 | √ | √ |
| 5 | 绝缘橡胶材料耐压强度 | √ | √ |
| 6 | 绝缘橡胶材料体积电阻率 | √ | √ |
| 7 | 绝缘橡胶材料介电系数 | √ | √ |
| 8 | 绝缘橡胶材料介质损耗角正切 | √ | √ |
| 9 | 半导电橡胶材料抗张强度 | √ | √ |
| 10 | 半导电橡胶材料断裂伸长率 | √ | √ |
| 11 | 半导电橡胶材料邵氏硬度 | √ | √ |
| 12 | 半导电橡胶材料抗撕裂强度 | √ | √ |
| 13 | 半导电屏蔽料体积电阻率 | √ | √ |
| 14 | 屏蔽型可分离连接器接地线截面积 | √ | √ |
| 15 | 带电显示器 | √ | √ |
| 16 | 避雷器 | √ | √ |
|  | （二）分接箱本体 |  |  |
| 17 | 外观检查 | √ | √ |
| 18 | 箱体材料证明及厚度测量 | √ | √ |
| 19 | 防护等级检验 | √ | √ |
| 20 | 产品外包装检查 | √ | √ |
| 21 | 接地回路检查 | √ | √ |
| 22 | 主回路的绝缘试验 | √ | √ |
| 23 | 主回路电阻的测量 | √ | √ |
| 24 | 局部放电测量 | √ | √ |
| 25 | 辅助和控制回路的绝缘试验 | × | √ |
| 26 | 机械操作试验 | × | √ |
| 27 | 机械特性测量试验 | × | √ |
| 28 | 联锁检查 | × | √ |
|  | （三）质量管理 |  |  |
| 29 | 质量管理体系文件检查 | √ | √ |
| 30 | 主要检测设备 | √ | √ |
| 31 | 检验规范 | √ | √ |
| 32 | 主要原材料复检 | √ | √ |
|  | （四）制造工艺 |  |  |
| 33 | 主要生产设备 | √ | √ |
| 34 | 产品制造工艺文件 | √ | √ |
| 注：“√”表示要抽检的项目，“×”表示不做该项目。 |  |  |  |

表A.16    柱上开关抽检内容

| 序号 | 抽检项目 | 柱上断路器 | 柱上负荷开关 | 柱上隔离开关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）柱上开关本体 |  |  |  |  |
| 1 | 结构、外观检查（含二次回路） | √ | √ | √ |
| 2 | 回路电阻测量 | √ | √ | √ |
| 3 | 绝缘试验 | √ | √ | √ |
| 4 | 机械特性测试 | √ | × | × |
| 5 | 机械操作试验 | √ | √ | √ |
| 6 | 机械联锁试验 | √ | × | √ |
| 7 | 温升试验 | √ | √ | √ |
| 8 | 箱体防护等级试验 | √ | √ | × |
| 9 | 六氟化硫气体密封试验 | √ | √ | × |
| 10 | 六氟化硫气体湿度检测 | √ | √ | × |
| 11 | 动热稳定试验 | √ | √ | √ |
| 12 | 短路电流开断和关合试验 | √ | × | × |
| 13 | 淋雨试验 | √ | √ | × |
| 14 | 凝露、外绝缘污秽试验 | √ | √ | √ |
| 15 | 严重冰冻条件下的操作 | √ | √ | √ |
| 16 | 真空灭弧室环境试验及其他试验 | √ | √ | × |
| （二）绝缘拉杆 |  |  |  |  |
| 1 | 资料检查 | √ | √ | × |
| 2 | 符合性检查 | √ | √ | × |
| 3 | 爬电距离测量 | √ | √ | × |
| 4 | 工频耐压试验 | √ | √ | × |
| 5 | 局放试验 | √ | √ | × |
| （三）绝缘套管、支柱绝缘子 |  |  |  |  |
| 1 | 资料检查 | √ | √ | √ |
| 2 | 型号和规格 | √ | √ | √ |
| 3 | 爬电距离测量 | √ | √ | √ |
| 4 | 工频耐压试验 | √ | √ | √ |
| 5 | 局放试验（非纯瓷套管） | √ | √ | × |
| （四）电流互感器 |  |  |  |  |
| 1 | 资料检查 | √ | √ | × |
| 2 | 型号和规格 | √ | √ | × |
| 3 | 二次绕组绝缘试验 | √ | √ | × |
| 4 | 计量绕组误差（准确度）测定 | √ | √ | × |
| （五）电压互感器 |  |  |  |  |
| 1 | 资料检查 | √ | √ | × |
| 2 | 型号和规格 | √ | √ | × |
| 3 | 二次绕组绝缘试验 | √ | √ | × |
| （六）开关控制器 |  |  |  |  |
| 1 | 资料检查 | √ | √ | × |
| 2 | 型号和规格 | √ | √ | × |
| 3 | 电气和机械检查 | √ | √ | × |
| （七）隔离开关（与柱上断路器配套） |  |  |  |  |
| 1 | 资料检查 | √ | √ | × |
| 2 | 型号和规格 | √ | √ | × |
| 3 | 回路电阻的测量 | √ | √ | × |
| 4 | 工频耐压试验 | √ | √ | × |
| 5 | 机械操作试验 | √ | √ | × |

# 附录B  电气设备供应商厂内抽查内容

表B  电气设备供应商厂内抽查内容

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业概况 | 企业性质 |
|  |  | 注册资金 |
|  |  | 职工人数 |
|  |  | 占地面积 |
| 2 | 企业资质文件 | 营业执照 |
|  |  | 年检情况 |
|  |  | 税务登记 |
|  |  | 质量认证 |
|  |  | 生产许可证* |
|  |  | 国家强制认证 |
|  |  | 鉴定报告 |
|  |  | 检验报告 * |
| 3 | 企业年生产能力 | 企业前三年及当年年产值/万元 |
|  |  | 年产量 |
|  |  | 年最大产能 |
| 4 | 销售业绩 | 前三年及当年国内 |
|  |  | 国家电网公司系统 |
|  |  | 出口 |
| 5 | 售后服务 | 服务承诺 |
|  |  | 现场服务/质量保证* |
|  |  | 现场服务记录* |
|  |  | 业主验收记录 |
|  |  | 售后服务记录 |
|  |  | 业主意见反馈 |
|  |  | 售后服务档案 |
|  |  | 产品运行及售后服务评价 |
| 6 | 分供方管理 | 企业制定有采购原材料 |
|  |  | 组部件的质量控制制度* |
|  |  | 企业对分供方定期评价方法等 |
| 7 | 生产设备* |  |
| 8 | 检验设备* |  |
| 9 | 生产工艺* |  |
| 10 | 生产环境* |  |
| 11 | 人力资源* | 特殊工种操作人员持证上岗、操作熟练度和规范性 |
|  | 质量管理 | 质量管理体系、安全、环境、计量认证证书是否在有效期内 |
|  |  | 质量手册、程序文件、作业指导书是否满足电气设备质量管理和产品实现全过程的要求* |
| 8 | 运输能力 | 运输方案是否安全可靠 |
|  |  | 运输单位资质文件是否齐全 |
|  |  | 运输保险投保材料是否齐全 |
|  |  | 运输过程是否合理* |

上表中标注*的项目为抽查时的重点检查项目。